СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

БЕОГРАД, КНЕЗА МИХАИЛА 35

www.sanu.ac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ

Редни број јавне набавке 19/2018

Београд,

август, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 332/1 од 31.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 332/2 од 31.07.2018. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ

ЈН бр. 19/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |

Конкурсна документација садржи 35 страна.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Српска академија наука и уметности

Адреса: Београд, Кнеза Михаила 35

Интернет страница: www.sanu.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 19/2018 су радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Набавка се не спроводи као резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Гордана Вучуровић

Е - mail адреса: gordana.vucurovic@sanu.ac.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН 19/2018 су радови на замени термотехничких инсталација у књижари «Иво Андрић» у Палати САНУ (ознака из Општег речника набавки – 45331000).

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

| Ред. бр. | Опис предмета набавке | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука ,,single split’’ система - спољашња јединица са инвертерски вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором и хоризонталним иструјавањем ваздуха - унутрашња јединица каналског типа за хоризонталну уградњу у спуштеном плафону (у складу са наведеним нивом звучног притиска) са жичаним контролером. Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољним температурама Фреон R410a *Qhl,nom=15,2kW *Qgr,nom=18.17kW Опсег спољашње температуре у режиму хлађења/грејања: -15C do +46C / -15C do +24C Pel,nom,hl=6,3kW Iel,nom,hl=10.9A SEER 5,6 SCOP 4,0 Електрични прикључак на унутрашњој јединици 230V,1Ph,50Hz Електрични прикључак на спољашњој јединици 380-415V,3Ph,50Hz Цевни (фреонски) прикљуцак Ø15/10mm Потребна дозвољена раздаљина између унутрашње јединице и спољашње јединице je L=65m Потребна дозвољена висинска разлика између унутрашње јединице и спољашње јединице je H=15m Димензије спољасње јединице 952x410x1333mm, 113кг Димензије унутрашње јединице 1200x874x300mm, 48kг Проток ваздуха каналске унутрашње јединице (H/M/L) 2600/2210/1820 m3/h Звучни притисак каналске ун.јед за наведени проток 54/52/50.5 dB(A) Екстерни пад притиска на каналској унутрашњој јединици (без филтера) dP=160Pa (може се подешавати) MIDEA MTI-55HWFNX-QRD0 + MOE30U-55HFN1-RRD1 или одговарајући | комплет | 1 |
| 2. | Испорука спољашње јединице Mini VRF система са ХОРИЗОНТАЛНИМ ИСТРУЈАВАЊЕМ ВАЗДУХА са инверетрески вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором према доле наведеним техничким карактеристикама *Капацитет хлађења Qhl,nom=20 kW *Капацитет грејања Qgr,nom= 22 kW Апсорбована снага: хлађење: 6,1 kW Апсорбована снага: грејање: 6,1 kW Степен енергетске ефикасности: EER = 3,28 Степен енергетске ефикасности: COP = 3,61 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 1120 ×400 × 1558 Маса уређаја: 137 кг Пресек спојних цеви: Течна фаза: 9,53 [mm] Гасна фаза:19,1 [mm] Ниво звучног притиска: 59 dB(A) Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољним температурама Дозвољена укупна дузина(збир) тецне фазе у VRF систему је 120m, дозвољена дужина течне фазе од спољ. до најудаљеније ун.јед је 60m | ком | 2 |
| 3. | Испорука спољашње јединице Mini VRF система са ХОРИЗОНТАЛНИМ ИСТРУЈАВАЊЕМ ВАЗДУХА са инверетрески вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором према доле наведеним техничким карактеристикама *Капацитет хлађења Qhl,nom=15,5 kW *Капацитет грејања Qgr,nom= 17 kW Апсорбована снага: хлађење: 4,52 kW Апсорбована снага: грејање: 4,77kW Степен енергетске ефикасности: EER = 3,43 Степен енергетске ефикасности: COP = 3,56 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 900x400x1327 Маса уређаја: 102 кг Пресек спојних цеви: Течна фаза: 9,53 [mm] Гасна фаза:19,1 [mm] Ниво звучног притиска: 57 dB(A) Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољ температурама Дозвољена укупна дузина(збир) тецне фазе у VRF систему је 100м, дозвољена дужина течне фазе од спољ. до најудаљеније ун.јед је 60м MIDEA MDV-V160W/DRN1 или одговарајући | ком | 1 |
| 4. | Испорука зидне VRF унутрашње јединице са бежичним контролером Qhl,nom=5,6kW / Qgr,nom=6,3kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 925/860/755 m3/h Ниво звучног притиска: 40/38/34 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикљуцак Ø15/10mm Димензије [mm]: 1072×230×315 Маса уређаја: 15 kg MIDEA MDV-D56G/N1-S или одговарајући | ком | 8 |
| 5. | Испорука конзолне тј парапетне VRF унутрашње јединице са маском и са бежичним контролером (мали простор, галерија) Qhl,nom=3,6kW / Qgr,nom=4kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 510/430/229 m3/h Ниво звучног притиска: 39/33/27 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикљуцак Ø12/6mm Димензије [mm]: 700×210 × 600 Маса уређаја: 15 kg MIDEA MDV-D36Z/DN1-B или одговарајући | ком | 1 |
| 6. | Испорука парапетно-подплафонске VRF унутрашње јединице са маском и бежичаним контролером (велики простор, галерија) Qhl,nom=5,6kW / Qgr,nom=6,3kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 800/600/500 m3/h Ниво звучног притиска: 43/41/38 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикључак Ø15/10mm Димензије [mm]: 990x203x660 Маса уређаја: 17 kg MIDEA MDV-D56DL/N1-C или одговарајући | ком | 1 |
| 7. | Испорука бакарне Y рачве са изолацијом FQZHN-02D | ком | 3 |
| 8. | Испорука бакарне Y рачве са изолацијом FQZHN-01D | ком | 4 |
| 9. | Испорука и монташа на челичном раму Ваздушне завесе са електрогрејачем од 9kW за ширну врата 1,2м за висину монтаже до 3м са контролером Olefini KEH14W или одговарајући Подаци за стандардне еуровент услове за наведену врсту опреме (Leto Tu=27C / RH50% a Tsp=35C, Zima Tun=20C/RH50% a Tsp=+7C, Lcevovod=7,5m...) | ком | 2 |
|  | Стандардна монтажа спољашње јединице, обухвата позиционирање јединице, повезивање јединице са бакарним цевоводом, напојним и комуникационим каблом |  |  |
| 11. | Mini VRF спољашња | ком | 3 |
| 12. | Спољашња singl 14kw | ком | 1 |
| 13. | Стандардна монтажа унутрашње јединице обухвата позиционирање јединице, повезивање јединице са бакарним цевоводом, цевоводом за одвод кондензата, као и напојним и комуникационим каблом |  |  |
| 14. | Зидна VRF унутрашња јединица | ком | 8 |
| 15. | Парапетна VRF унутрашња јединица | ком | 2 |
| 16. | Каналска унутрашња јединица 14kW на висини 5m (урачуната евентуална скела) | ком | 1 |
| 17. | Монтажа Y рачве до 20kW | ком | 7 |
| 18. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 6,35x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 5 |
| 19. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 9,35x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 276 |
| 20. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 12,7x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 5 |
| 21. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 15,9x1мм + цевна изолација 9мм са пратећим материјалом | м | 125 |
| 22. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 19,1x1мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 15 |
| 23. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 22,2x1мм + цевна изолација 13мм са прартећим материјалом Подразумева се видно вођење (БЕЗ СКРИВАЊА И БЕЗ ПВЦ ""КАНАЛИЦА"") и стандардно ношење цевовода тј полагање цевовода без укопавања у зид. -све трасе цевовода бандажирати . | м | 143 |
| 24. | Испорука и монтажа комуникационог кабла за каналску ун. јед 3x1.5мм (ун-сп за каналац) | м | 60 |
| 25. | Испорука и монтаза шилдованог комуникационог кабла 3x1.5мм (ун-сп за каналац) | м | 60 |
| 26. | Испорука и монтажа шилдованог комуникационог кабла 3x1.5мм за VRF системе | м | 312 |
| 27. | Испорука и монтажа комуникационог кабла 5x0,75мм (ун-контролер) | м | 20 |
| 28. | Укопавање инсталације (бакарни цевовод и цевовод за одвод кондензата) у блок | м | 1 |
| 29. | Укопавање инсталације (бакарни цевовод и цевовод за одвод кондензата) у бетон | м | 1 |
| 30. | "Цевовод за одвод кондензата 3/4 или 1"" (Nibco или одговарајући). Напомена: Прикључак на ВиК или на цевовод за одвод кондензата обезбеђује Инвеститор а Извођач машинских радова повезује." | м | 90 |
| 31. | "Каналски развод и дистрибутивни елементи систем 4 (каналски singl split) 3ком млазнице fi 200 са могућим окретањем око хоризонталне осе за летњи и зимски режим,за 900м3/х изотермски домет 15м за дП=110Па (производ као Waterloo Hi-Flo Jet Diffusers tip RWH-P такође може израдити и Koraja doo, Лозница или одговарајући -МОНТИРАТИ КАО МЛАЗНИЦУ НЕ КАО ДИФУЗОР), потисни изоловани пленум 990x300mm-L=250, усисни пленум са перивим филтером (dpmax 15Pa) са једноредном решетком са покретним крилцима 1200x450mm" | ком | 1 |
| 32. | Испитивање инсталације на притисак од 38 бар у трајању од 48h | ком | 4 |
| 33. | Вакумирање инсталације, допуна фреоном R410A, адресирање, пуштање у пробни рад у трајању од 1h, регулација и подешавање | кг | 15 |
| 34. | Носачи за спољашње јединице од челичних кутијастих профила (заштићени од утицаја спољашње средине тј атмосферског утицаја у основној боји), висине h=400mm од тла | ком | 4 |
| 35. | Заштита спољашње трасе цевовода у каналу 200x100мм од поцинкованог лима у дужини маx 12 метара | ком | 1 |
| 36. | Демонтажа старих нефункционалних спољашњих јединица (5ком) и носача спољашњих јединица, демонтаза постојећег спољашњег цевовода а све ради монтаже новопројектованих спољашњих јединица (извођач електрорадова демонтира напајање) -сви остали елементи постојећих система се остављају у постејећем стању с тим да извођач електрорадова тј Инвеститор мора све постојеће уређаје искључити са електронапајања и обезбедити напајање свим новопројектованим уређајима | ком | 1 |
| 37. | Конденз пумпе за зидне јединице (Aspen Mini blanc или Mini aqua или одговарајући) или конденз пумпе са резервоаром (слично као Aspen Hi Lit 1lit,12m или одговарајући)-конденз пумпа се набавља након конацне потврде трасе конденза | ком | 4 |
| 38. | Бушење отвора за пролаз цеви кроз нестандардне зидове | ком | 1 |
| 39. | Припремно завршни радови,транспорт, скица изведеног стања(позиција уређаја и трасе цевовода и шема) | ком | 1 |

Као замена постојећег система хлађења (5 ком сингл сплит каналских система) уграђују се три нова Мини VRF система  са унутрашњим зидним и парапетним јединицама и један каналски сингл сплит систем. Сви предложени системи су инвертерски и могу се користити за хлађење и за грејање на ниским температура и до - 15C0. Постављају се и ваздушне завесе са електрогрејачима на улазним вратима с обзиром да се ради о продајном простору те ће се овим ублажити ефекат инфилтрације свежег ваздуха.

Демонтажа свих осталих елемената старог система (унутрашњи каналски развод, унутрашње јединице, унутрашњи цевовод) у мери у којој је то потребно ради монтаже новопројектованих спољашњих и унутрашњих јединица, новопројектованог цевовода тј новопројектованог VRF система у целини.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;)

- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Финансијски капацитет

- да понуђач није пословао са губитком у претходне две године (2016 и 2017. године) – позиција АОП 274 из Биланса успеха;

- Пословни капацитет

- да је понуђач овлашћен од стране произвођача или овлашћеног дистибутера за испоруку и монтажу VRF система.

- Кадровски капацитет

- да има најмање 3 запослених по основу уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.	УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (поглавље IV), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Поред достављања Изјаве о испуњености услова (поглавље V), испуњеност појединих додатних услова услова понуђач доказује и достављањем додатних доказа и то:

- Финансијски капацитет – Докази: биланс успеха за 2016 и 2017. годину

- Пословни капацитет – Докази: Овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистибутера за испоруку и монтажу VRF система

- Кадровски капацитет - Докази: уговори о раду или уговори о привремено повременим пословима, одговарајући М образац.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (поглавље IV), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Додатни докази се достављају у фотокопијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ број 19/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;)

- понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ број 19/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила 35, Београд, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ,

ЈН бр 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.08.2018. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда биће неотворена враћена понуђачу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен Образац Изјаве понуђача o испуњености услова (поглавље IV)

- Попуњен Образац Понуде (поглавље VI)

- Попуњен Модел Уговора (поглавље VII)

- Попуњен Образац Изјаве понуђача о независној понуди (поглавље IX )

- Понуђач може поднети Попуњен Образац трошкова понуде (поглавље VIII).

Понуда се попуњава на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима са интернет адресе наручиоца. Сви обрасци и Модел уговора морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача.

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или ручно, али не графитном оловком.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила 35, Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ЈН бр 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ЈН бр 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ЈН бр 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ЈН бр 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања Понуђач дефинише у понуди.

Рок завршетка радова одређује понуђач у оквиру своје понуде. Рок не сме бити дужи од 15 дана.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Потписивањем обрасца Модел Уговора понуђач потврђује да ће се придржавати ових захтева  наручиоца.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У случају да уговор буде додељен понуђачу који је понудио авансно плаћање, тај понуђач је дужан да наручиоцу, на име средства обезбеђења, у тренутку закључења уговора достави  меницу као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Меница мора да буде у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.

Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, непосредно на адресу наручиоца или електронским путем на на e-mail gordana.vucurovic@sanu.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 19/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Извлачење путем жреба одржаће се наредног дана од дана отварања понуда. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаке понуде по оба критеријума. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља IV).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail gordana.vucurovic@sanu.ac.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 19/2018, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

П О Н У Д А бр. ________

за јавну набавку радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ЈН број 19/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| РБ | Производ | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука ,,single split’’ система - спољашња јединица са инвертерски вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором и хоризонталним иструјавањем ваздуха - унутрашња јединица каналског типа за хоризонталну уградњу у спуштеном плафону (у складу са наведеним нивом звучног притиска) са жичаним контролером. Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољним температурама Фреон R410a *Qhl,nom=15,2kW *Qgr,nom=18.17kW Опсег спољашње температуре у режиму хлађења/грејања: -15C do +46C / -15C do +24C Pel,nom,hl=6,3kW Iel,nom,hl=10.9A SEER 5,6 SCOP 4,0 Електрични прикључак на унутрашњој јединици 230V,1Ph,50Hz Електрични прикључак на спољашњој јединици 380-415V,3Ph,50Hz Цевни (фреонски) прикљуцак Ø15/10mm Потребна дозвољена раздаљина између унутрашње јединице и спољашње јединице je L=65m Потребна дозвољена висинска разлика између унутрашње јединице и спољашње јединице je H=15m Димензије спољасње јединице 952x410x1333mm, 113кг Димензије унутрашње јединице 1200x874x300mm, 48kг Проток ваздуха каналске унутрашње јединице (H/M/L) 2600/2210/1820 m3/h Звучни притисак каналске ун.јед за наведени проток 54/52/50.5 dB(A) Екстерни пад притиска на каналској унутрашњој јединици (без филтера) dP=160Pa (може се подешавати) MIDEA MTI-55HWFNX-QRD0 + MOE30U-55HFN1-RRD1 или одговарајући | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Испорука спољашње јединице Mini VRF система са ХОРИЗОНТАЛНИМ ИСТРУЈАВАЊЕМ ВАЗДУХА са инверетрески вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором према доле наведеним техничким карактеристикама *Капацитет хлађења Qhl,nom=20 kW *Капацитет грејања Qgr,nom= 22 kW Апсорбована снага: хлађење: 6,1 kW Апсорбована снага: грејање: 6,1 kW Степен енергетске ефикасности: EER = 3,28 Степен енергетске ефикасности: COP = 3,61 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 1120 ×400 × 1558 Маса уређаја: 137 кг Пресек спојних цеви: Течна фаза: 9,53 [mm] Гасна фаза:19,1 [mm] Ниво звучног притиска: 59 dB(A) Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољним температурама Дозвољена укупна дузина(збир) тецне фазе у VRF систему је 120m, дозвољена дужина течне фазе од спољ. до најудаљеније ун.јед је 60m | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Испорука спољашње јединице Mini VRF система са ХОРИЗОНТАЛНИМ ИСТРУЈАВАЊЕМ ВАЗДУХА са инверетрески вођеним ротационим или ,,scroll’’ компресором према доле наведеним техничким карактеристикама *Капацитет хлађења Qhl,nom=15,5 kW *Капацитет грејања Qgr,nom= 17 kW Апсорбована снага: хлађење: 4,52 kW Апсорбована снага: грејање: 4,77kW Степен енергетске ефикасности: EER = 3,43 Степен енергетске ефикасности: COP = 3,56 Напајање: 3 ph / 380 - 415 V / 50 Hz Расхладни медиј: R410A Димензије Ш × Д × В [mm]: 900x400x1327 Маса уређаја: 102 кг Пресек спојних цеви: Течна фаза: 9,53 [mm] Гасна фаза:19,1 [mm] Ниво звучног притиска: 57 dB(A) Уређај се користи за хлађење у летњем периоду и као значајан извор грејања на ниским спољ температурама Дозвољена укупна дузина(збир) тецне фазе у VRF систему је 100м, дозвољена дужина течне фазе од спољ. до најудаљеније ун.јед је 60м MIDEA MDV-V160W/DRN1 или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Испорука зидне VRF унутрашње јединице са бежичним контролером Qhl,nom=5,6kW / Qgr,nom=6,3kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 925/860/755 m3/h Ниво звучног притиска: 40/38/34 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикљуцак Ø15/10mm Димензије [mm]: 1072×230×315 Маса уређаја: 15 kg MIDEA MDV-D56G/N1-S или одговарајући | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Испорука конзолне тј парапетне VRF унутрашње јединице са маском и са бежичним контролером (мали простор, галерија) Qhl,nom=3,6kW / Qgr,nom=4kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 510/430/229 m3/h Ниво звучног притиска: 39/33/27 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикљуцак Ø12/6mm Димензије [mm]: 700×210 × 600 Маса уређаја: 15 kg MIDEA MDV-D36Z/DN1-B или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Испорука парапетно-подплафонске VRF унутрашње јединице са маском и бежичаним контролером (велики простор, галерија) Qhl,nom=5,6kW / Qgr,nom=6,3kW 1~220V, 50Hz Проток ваздуха 800/600/500 m3/h Ниво звучног притиска: 43/41/38 dB(A) Одвод конденза: Ø16 [mm] Цевни (фреонски) прикључак Ø15/10mm Димензије [mm]: 990x203x660 Маса уређаја: 17 kg MIDEA MDV-D56DL/N1-C или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Испорука бакарне Y рачве са изолацијом FQZHN-02D | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Испорука бакарне Y рачве са изолацијом FQZHN-01D | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Испорука и монташа на челичном раму Ваздушне завесе са електрогрејачем од 9kW за ширну врата 1,2м за висину монтаже до 3м са контролером Olefini KEH14W или одговарајући Подаци за стандардне еуровент услове за наведену врсту опреме (Leto Tu=27C / RH50% a Tsp=35C, Zima Tun=20C/RH50% a Tsp=+7C, Lcevovod=7,5m...) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Стандардна монтажа спољашње јединице, обухвата позиционирање јединице, повезивање јединице са бакарним цевоводом, напојним и комуникационим каблом |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mini VRF спољашња | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Спољашња singl 14kw | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Стандардна монтажа унутрашње јединице обухвата позиционирање јединице, повезивање јединице са бакарним цевоводом, цевоводом за одвод кондензата, као и напојним и комуникационим каблом |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Зидна VRF унутрашња јединица | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Парапетна VRF унутрашња јединица | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Каналска унутрашња јединица 14kW на висини 5m (урачуната евентуална скела) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Монтажа Y рачве до 20kW | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 18. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 6,35x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 19. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 9,35x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 276 |  |  |  |  |  |
| 20. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 12,7x0.9мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 15,9x1мм + цевна изолација 9мм са пратећим материјалом | м | 125 |  |  |  |  |  |
| 22. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 19,1x1мм + цевна изолација 9мм са прартећим материјалом | м | 15 |  |  |  |  |  |
| 23. | Испорука и монтажа бакарног цевовода 22,2x1мм + цевна изолација 13мм са прартећим материјалом Подразумева се видно вођење (БЕЗ СКРИВАЊА И БЕЗ ПВЦ ""КАНАЛИЦА"") и стандардно ношење цевовода тј полагање цевовода без укопавања у зид. -све трасе цевовода бандажирати . | м | 143 |  |  |  |  |  |
| 24. | Испорука и монтажа комуникационог кабла за каналску ун. јед 3x1.5мм (ун-сп за каналац) | м | 60 |  |  |  |  |  |
| 25. | Испорука и монтаза шилдованог комуникационог кабла 3x1.5мм (ун-сп за каналац) | м | 60 |  |  |  |  |  |
| 26. | Испорука и монтажа шилдованог комуникационог кабла 3x1.5мм за VRF системе | м | 312 |  |  |  |  |  |
| 27. | Испорука и монтажа комуникационог кабла 5x0,75мм (ун-контролер) | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 28. | Укопавање инсталације (бакарни цевовод и цевовод за одвод кондензата) у блок | м | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Укопавање инсталације (бакарни цевовод и цевовод за одвод кондензата) у бетон | м | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | "Цевовод за одвод кондензата 3/4 или 1"" (Nibco или одговарајући). Напомена: Прикључак на ВиК или на цевовод за одвод кондензата обезбеђује Инвеститор а Извођач машинских радова повезује." | м | 90 |  |  |  |  |  |
| 31. | "Каналски развод и дистрибутивни елементи систем 4 (каналски singl split) 3ком млазнице fi 200 са могућим окретањем око хоризонталне осе за летњи и зимски режим,за 900м3/х изотермски домет 15м за дП=110Па (производ као Waterloo Hi-Flo Jet Diffusers tip RWH-P такође може израдити и Koraja doo, Лозница или одговарајући -МОНТИРАТИ КАО МЛАЗНИЦУ НЕ КАО ДИФУЗОР), потисни изоловани пленум 990x300mm-L=250, усисни пленум са перивим филтером (dpmax 15Pa) са једноредном решетком са покретним крилцима 1200x450mm" | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Испитивање инсталације на притисак од 38 бар у трајању од 48h | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Вакумирање инсталације, допуна фреоном R410A, адресирање, пуштање у пробни рад у трајању од 1h, регулација и подешавање | кг | 15 |  |  |  |  |  |
| 34. | Носачи за спољашње јединице од челичних кутијастих профила (заштићени од утицаја спољашње средине тј атмосферског утицаја у основној боји), висине h=400mm од тла | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | Заштита спољашње трасе цевовода у каналу 200x100мм од поцинкованог лима у дужини маx 12 метара | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Демонтажа старих нефункционалних спољашњих јединица (5ком) и носача спољашњих јединица, демонтаза постојећег спољашњег цевовода а све ради монтаже новопројектованих спољашњих јединица (извођач електрорадова демонтира напајање) -сви остали елементи постојећих система се остављају у постејећем стању с тим да извођач електрорадова тј Инвеститор мора све постојеће уређаје искључити са електронапајања и обезбедити напајање свим новопројектованим уређајима | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 37. | Конденз пумпе за зидне јединице (Aspen Mini blanc или Mini aqua или одговарајући) или конденз пумпе са резервоаром (слично као Aspen Hi Lit 1lit,12m или одговарајући)-конденз пумпа се набавља након конацне потврде трасе конденза | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 38. | Бушење отвора за пролаз цеви кроз нестандардне зидове | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Припремно завршни радови,транспорт, скица изведеног стања(позиција уређаја и трасе цевовода и шема) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок за плаћање | _____________________ |
| Рок за завршетак радова | _____________________ |
| Гарантни пероид | ___________ месеци |
| Рок важења понуде (најмање 60 дана) | __________ дана |

Датум 					              Понуђач

______________    		М. П. 	    _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

мале вредности радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Српска академија наука и уметности, Београд, улица Кнеза Михаила 35, ПИБ:101511919 Матични број:07003218, коју заступа Бојан Бугарчић, управник послова САНУ (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Понуђач)

Подаци о подизвођачу:

................................................................................................ из ........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Подизвођач),

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ бр. 19/2018

- да је Понуђач доставио Понуду број ______ од ___.___.2018. године, која представља саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понуда)

- да је Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ бр. 19/2018  саставни део овог уговора (у даљем тексту: Конкурсна документација)

- да је Наручилац донео Одлуку о додели Уговора број  ____ од ___.___.2018. године којом је Понуђачу доделио овај уговор.

Члан 2.

Предмет овог уговора су радови на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ, ближе дефинисана Поглављем III Конкурсне документације и Понудом.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да ће Понуђач добра испоручити према захтевима Наручиоца.

Понуђач се обавезује да изврши радове у свему у складу са условима предвиђеним Конкурсном документацијом, у року од ___ дана на адреси Наручиоца, Кнеза Михаила бр. 35 у Београду.

Члан 4.

Уговорена цена износи _________________ динара без ПДВ-а.

Цена из става представља укупну цену у коју су урачунати сви трошкови Понуђача.

Цена је фиксна и непроменљива.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити на следећи начин:

- аванс у износу од _____% од цене из члана 4. Уговора, одмах по пријему средства обезбеђења од Понуђача

- _____ % у року од ____ дана од дана завршетка радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача број __________________ који се води код ___________ банке.

Члан 6.

Понуђач се обавезује да у гарантном року обезбеди сервисирање опреме од стране овлашћених сервисера. Понуђач се обавезује да у гарантном року након сервисирања опрему угради и систем врати у првобитно стање.

Наручилац може из објективних разлога, након закључења уговора о јавној набавци, повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Под објективним разлогом сматрају се околности које су наступиле без кривице Наручиоца, које он није могао предвидети у моменту покретања поступка јавне набавке, а које су довеле до повећања потреба Наручиоца за предметом јавне набавке.

Члан 7.

У случају неизвршавања или неблаговременог извршавања уговорних обавеза, уговорне стране могу раскинути овај уговор једностраном изјавом воље, датом у писаној форми, са отказним роком од 15 дана од дана достављања писаног отказа.

Понуђач је у обавези да за време отказног рока извршава све неодложне услуге и услуге чијим пропуштањем би могла бити нанета штета Наручиоцу.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не дође надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 9.

Измене и допуне Уговора вришиће се у складу са Законом о јавним набавкама, закључивањем Анекса уговора у писаној форми.

На све односе који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други прописи Републике Србије.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

Понуђач:								Наручилац:

Српска академија наука и уметности

др Бојан Бугарчић, управник послова САНУ

М.П.

Напомене:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата закључење Уговора са садржином израженом у Моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на замени термотехничких инсталација у књижари “Иво Андрић” у Палати САНУ број 19/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.