ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

|  | Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Редовно одржавање |  |  |
| 1. | Периодични преглед система дојаве пожара типа SIEMENS FC 2060 у згради у Кнез Михаиловој 35 који чине делови система: Централни уређај типа SIEMENS FC2060, са свим припадајућим модулима 1 ком Аутоматски адресабилни детектор пожара F716, FDO221 242 ком Ручни јављач пожара 47 ком Алармна сирена 15 ком Извршне функције искључења RO KK1 i RO KK2, затварање ПП клапни депо слика и машинска сала, затварање ПП клапни Галерија САНУ задњи и предњи део, затварање ПП клапни у свечаној сали | ком | 2 |
| 2. | Периодични преглед система дојаве пожара типа SIEMENS FC 2060 у згради у Кнез Михаиловој 36 који чине делови система: Централни уређај типа SIEMENS FC2060, са свим припадајућим модулима 1 ком Аутоматски адресабилни детектор пожара FDO221 100 ком Аутоматски детектор пожара F716, DO1101 87 ком Ручни јављач пожара 14 ком Алармна сирена 7 ком Извршна функција затварања ПП врата | ком | 2 |
| 3. | Периодични преглед система дојаве пожара типа Технозавод Загреб у згради Платонеум, Николе Пашића 6 у Новом Саду са свим припадајућим модулима који чине делови система: Аутоматски детектор пожара колективни F716 55 ком Ручни јављач пожара 14 ком Алармна сирена 7 ком Извршна функција затварања ПП врата | ком | 2 |
| 4. | Периодични преглед система паник расвете у згради у Кнез Михаиловој 35 | ком | 2 |
| 5. | Периодични преглед система паник расвете у згради у Кнез Михаиловој 36 | ком | 2 |
|  | Ванредно одржавање |  |  |
| 5. | FDO221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски оптички детектор пожара | ком. | 1 |
| 6. | FDT221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски термодиференцијални/термомаксимални детектор пожара | ком. | 1 |
| 7. | FDOOT221 SINTESO C-LINE, Адресабилни аутоматски оптичко-термички детектор пожара са два оптичка и два термичка сензора | ком. | 1 |
| 8. | FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE Подножје адресабилних детектора пожара, равно, за увод каблова само са горње стране | ком. | 1 |
| 9. | FDBZ291 Натписна плочица, сет од 10 комада | ком. | 1 |
| 10. | FDB291 Додатно подножје за надградњу | ком. | 1 |
| 11. | FDME221 SINTESO Адресабилни ручни јављач пожара са директном активацијом | ком. | 1 |
| 12. | FDMH291-R Кућиште јављача, црвено | ком. | 1 |
| 13. | FDMC291 Заштитни поклопац | ком. | 1 |
| 14. | Колективни оптички детектор | ком. | 1 |
| 15. | SOL-LX-W-RW Комбинована алармна сирена и бљексалица, црвене боје | ком. | 1 |
| 16. | FDCH221 Кућиште | ком. | 1 |
| 17. | FDCIO222 SINTESO Адресабилни / излазни модул са 4 надзирана улазом и 4 релејна излаза | ком. | 1 |
| 18. | FDCI222 SINTESO Адресабилни улазни модул са 4 надзирана улаза | ком. | 1 |
| 19. | Паник светиљка | ком. | 1 |
| 20. | Батерија 12V 27Ah | ком. | 1 |
| 21. | Замена неисправних делова, програмирање централног уређаја, испитивање и тестирање | ком. | 1 |
| 22. | Интервентна поправка по позиву радни сат сервисног техничара и инжењера | h | 1 |
| 23. | Кабал JH(St)H 2x2x08mm | m | 1 |
| 24. | ПВЦ каналица | m | 1 |
| 25. | Кабал водоотпорни JH(St)H 2x2x08mm Fe 180/E90 | m | 1 |

Контрола инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара

Периодично контролисање је провера исправности, испитивање и мерење које се обавља периодично у прописаним временским размацима након првог контролисања једном у шест месеци, на основу законске регулативе.

Периодично контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара обухвата:

    - преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара који су уграђени или замењени у поступку одржавања инсталације;

    - преглед извештаја о спроведеним испитивањима према посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени такви елементи;

    - контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената система;

    - проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације;

    - проверу исправности главног и помоћног извора напајања инсталација и уређаја за аутоматско         откривање и дојаву пожара;

    - проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим уређајима, инсталацијама и системима;

    - проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма;

    - проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације;

    - мерење карактеристика на електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису;

    - проверу јављача пожара, и то:

  - правилне монтаже запрљаности свих јављача и подешености нивоа осетљивости;

  - пријављивања сметњи и/или квара, симулацијом квара - скидањем јављача са подножја и сл.;

  - пријављивања аларма, симулацијом пожара (аеросолима, димом, повишеном темепературом, филтерима, лампама и сл),

  - усаглашености ознака на јављачима са адресама које приказује дисплеј централног уређаја са планом за узбуњивање;

    - проверу електричног развода развода и модула и то:

  - правилне монтаже електричног развода (проводника, прибора за ношење и сл) и евентуална додатна  оптерећења,

  - паралелних индикатора, индикатора рада спринклер инсталација, изолатора петљи, сигурносних баријера, и/о модула и сл,

  - правилне монтаже и повезивања у инсталационим кутијама и расклопним блоковима;

12. проверу централе и то:

  - правилне монтаже,

  - сигнализације квара искључењем једног или више јављача,

  - сигнализације квара на примарним водовима,

  - сигнализације квара на извору напајања,

  - сигнализације квара искључењем осигурача у функционално важним струјним колима,

  - сигнализације аларма у нормалном режиму,

  - сигнализације аларма и у случају сигнализације квара,

  - подешености временских интервала (присутности и времена извиђања);

13.   проверу батерија и то:

  - правилне монтаже,

  - капацитета за трајни рад од 72 сата у мирном и 30 минута у алармном стању,

  - исправности.

Интервентне поправке по позиву Наручиоца

Подразумевају замену неисправних делова инсталације и саставних елемената Система за аутоматску дојаву пожара односно довођење Система за аутоматску дојаву пожара у исправно и функционално стање,  на основу позива наручиоца и по пријављеној сметњи у функционисању Система. Наручилац није дужан да у току реализације уговора поручи све позиције које је навео у техничком опису већ ће их поручивати у зависности од стварних потреба. Услед немогућности да се предвиди количина евентуланих интервентних поправки, Понуђач даје јединичне цене за све позиције које могу бити предмет поправке.

За све додатне поправке које су обухваћене ванредним одржавањем, пре самог приступања  реализацији, Понуђач мора да достави понуду са описом и количинама и добије писану сагласност Наручиоца на исту.