ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА И СТАВЉАЊЕ У УПОТРЕБУ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА 23/2022

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

| РБ | Услуга | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и стављање у употребу дизел агрегата KOHLER SDMO тип J220 или одговарајући ДЕА KOHLER SDMO тип J220 или одговарајући, опремљен: - генератором типа: KH01221TO4N KOHLER или одговарајућим. - дизел мотором типа: 6068HFG20-202 – JOHN DEERE или одговарајућим. - класа пeрформанси по ISO8528 – G2 - све на заједничкој носећој челичној конструкцији у оквиру које је инкорпориран дневни резервоар за гориво, са анти-вибрационим ослонцима између склопа мотор/алтернатор и челичне носеће конструкције, за неутралисање вибрација. Агрегат се инсталира на челичну конструкцију прилагођену овој намени на крову објекта. Агрегат је у кућишту . - Приликом достављања понуда доставити фабрички прорачун, са кривама падова напона и фреквенције приликом сваког корака, на оригиналном рачунарском програму произвођача ДЕА, који је интелектуална својина произвођача, према спецификацији из документације. - Приликом достављања понуда доставити ISO 9001 сертификат за произвођача ДЕА и понуђача. - Понуђени ДЕА мора бити произведен од стране произвођача који поседује важећи сетификат испитне лабораторије ИСО 17025 са обимом акредитације по стандарду ЕН12601, ИСО 8528-5, ИСО 8528-6, ИСО 8528-8 како би се потврдили наводи из техничких листова ДЕА. Уколико произвођач која производи понуђени ДЕА није сертификован по стандарду ISO 17025 са обимом акредитације по стандарду EN 12601 и ISO 8528, приликом предавања понуде мора бити достављена комплетна документација са типског испитивања понуђеног дизел агрегата из које се могу потврдити подаци из техничких листова понуђеног дизел агрегата, која је извршила лабораторија сертификована по стандарду ISO 17025 са обимом акредитације по EN 12601, ISO 8528-5, ISO 8528-6, ISO 8528-8. - Приликом достављања понуда доставити CE сертификат за ДЕА. - Приликом достављања понуда доставити фабрички сертификат о мерењу буке према стандарду ISO 8528-10. Дизел електрични агрегат (ДЕА), следећих карактеристика: - maкс. снага (ESP): 220 kVA / 176 kWe - фактор снаге: cos fi = 0.8 - напон: 3 x 400 / 230 V - струја (Standby Amps): 318 A - учестаност: 50 Hz - брзина обртања: 1500 o/min - регулација напона: +/- 0,5 % - регулација броја обртаја: Механичка - Алтернатор – класа изолације H, IP23, једнолежајни, АВР, са могућношћу преоптерећења 3 In у 10 секунди. - NEMA=TIF <50 - CEI=FHT <2 - Укупно хармоничко изобличење DHT без оптерећења (%) <2,5 - Укупно хармоничко изобличење DHT са линеарним теретом (%) < 5 - контролно - управљачки панел типа APM303 - заштитни моторни прекидач Schneider 400А 4P четворополни. - АКУ батерије 12 V, 100Ah- 760A - пуњач аку батерије у раду и мировању - грејач расхладне течности са термостатом - резервоар горива инкорпориран у постоље агрегата од 330 лит. - еластични антивибрациони уметак постоља ДЕА - издувни лонац -29 dB (A) инкорпориран у кућиште ДЕА. - хлађење мотора водом и ваздухом - време прелаза на рад са агрегатом до 15 s - маса дизел агрегата без флуида макс.: 2405 kg - димензија ДЕА макс. (ДxШxВ) 3590х1145х1775мм - потрошња горива: 35,2 l/h при 75% оптерећања - аутоматско електронско мерење нивоа горива са приказом на контролној табли - ДЕА се испоручује - комплет у звучно изолованом кућишту, офарбано сертификованим QUALIQOAT епокси бојом, отпораном минимум 1000 сати на прскање сланом водом по ISO12944, за буку граничне вредности до 79 dB(A) на растојању од 1m и до 68dB(A) на распојању од 7m, типа M139 - KOHLER-SDMO или одговарајући, доставити типски фабрички сертификат о мерењу буке према стандарду ISO 8528-10. ДЕА произведен у складу са стандардима и директивама: EN 60034-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55011, EN 1679-1 и EN 60204-1 и следеће: Директиве Machinery Directive 2006/42/EC Low Voltage Directive 2014/35/UE EMC Directive 2014/30/UE Outdoor Directive 2000/14/EC RoHS 2 Directive* 2011/65/UE Стандарди Engine power ISO 3046-1 Performances, genset classes of application, methods of application, etc. ISO 8528-1 to 10 Generating set safety EN ISO 8528-13 General safety principles ISO 12100 Electrical equipment of machines IEC / EN 60204-1 Мотор Exhaust emissions measurement ISO 8178 Engine safety EN 1679-1 Aлтернатор Electric rotating machinery IEC 60034 Eлектична опрема Electrical protection IEC 60364-4-41 Switchgear and controlgear ISO 8528-4 Low-voltage switchgear and controlgear ISO 8528-4 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies EN 61439-1 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) IEC 60529 Регулатива EC Regulation concerning the recording, the evaluation and the authorization of chemical substances, as well as the limitations applicable to these substances (REACH) 1907/2006/EC Уређај за аутоматску замену довода напо на са мрежног напајања или ДЕА (АТS уређај) следећих карактеристика: - називна струја 400А - називни напон 230/400V, 4P, 50Hz - управљачки модул са функцијом преклопне аутоматике, са додатним контактима за сигнализацију статуса мрежног и ДЕА напајања. (положаја преклопника). Управљачки модул обезбеђује функције ручног и аутоматског режима рада. На вратима ормана је обавезан екран за приказ параметара мрежног и ДЕА напона, као и тастери за контролу и фино подешаванје функција АТS уређаја. Управљачки модул обезбеђује функције ручног и аутоматског режима рада. Уређај се испоручује смештен у самостојећем електро орману степена заштите IP20. Уређај је типа АТS VERSO 200 400А, произвођача KOHLER-SDMO или одговарајући. Уређај се повезује на постојеће енергетско постројење. Тотално је аутономан, без батерија и самоуправљан. Довољна је двожилна командно-сигнална веза са агрегатом. | кпл | 1 |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |
| Рок испоруке | _____________ дана |